Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
nr 1 z dnia 01.07.2016 r.
znak: GNIZP.604.3.2016
w sprawie środowiskowe uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej, Zaułek, Kopernika, Myśliwskiej, Chopina, Kościuszki, Głowackiego, Leśnej, Kilińskiego, Kruczej, Wilczej, Mokrej, Krętej, Kolejowej, Dworcowej, Lipowej, Sosnowej, 11 Listopada, Bocznej, Dolnej, Grunwaldzkiej, Wiejskiej, Żwirki i Wigury

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 353)

Głównym celem niniejszego zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ulic nieskanalizowanych przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz poprawa stanu istniejących sieci przez wymianę sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnej, przejęcie ścieków z ul. Głowackiego i Kościuszki i doprowadzenie do rozbudowywanej wg odrębnego opracowania oczyszczalni w ul. Wiejskiej oraz przejęcie części ścieków z ul. 11-go Listopada do nowoprojektowanego kolektora w ul. Bocznej i Dolnej.
Na terenie objętym zakresem projektowania sieć kanalizacji sanitarnej występuje w ulicy Wiejskiej, Dolnej, 11-go Listopada oraz częściowo w ul. Kościuszki i Głowackiego. Na pozostałym obszarze ścieki odprowadzane są do szamb i oczyszczalni przydomowych.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej wykazuje liczne nieszczelności co powoduje eksfiltrację ścieków oraz infiltrację wód gruntowych. Ścieki z części ul. Głowackiego i Kościuszki są odprowadzane do lokalnej oczyszczalni ścieków niespełniającej wymogów ochrony środowiska. W ul. 11-Listopada w rejonie ul. Bocznej w czasie intensywnych opadów deszczu występuje przepełnienie kanału wraz z wypływem ścieków studzienkami rewizyjnymi. Ścieki z pozostałych terenów gminy odprowadzane są do zbiorników lub wód powierzchniowych. Stan systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest wysoce niezadowalający i groźny dla środowiska, głównie dla wód podziemnych i powierzchniowych, co związane jest bezpośrednio z nieszczelnością większości zbiorników gromadzących ścieki i odprowadzaniem ich w stanie nieczyszczonym do cieków powierzchniowych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Całkowita długość poszczególnych sieci wynosi:
- kanalizacja grawitacyjna – ok. 10050,00 mb
- kanalizacja ciśnieniowa – ok. 550,00 mb
- przepompownie ścieków – 5 kpl
Projektem objęto większość działek w zakresie opracowania umożliwiając mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanych sieci.
Sieć kanalizacyjną zorganizowano tak, by w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów, gdzie zlokalizowano przepompownie ścieków.
Z przepompowni ścieki będą tłoczone do studni rozprężnych, skąd będzie można dalej sieć prowadzić jako grawitacyjną do oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy.
W większości przypadków układania sieci (niezależnie od rodzaju i średnicy rur) należy wykonywać prace montażowe w wykopach otwartych. Przewiduje się zajęcie pasa na czas budowy pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku szerokości 4,0 m. Częściowo pod ciekami wodnymi, jezdniami bitumicznymi oraz w miejscach, trudnodostępnych zaprojektowano przejścia siecią metodą przewiertu sterowanego, stąd powierzchnia zajęcia nieruchomości będzie mniejsza. Po zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego , zajęta będzie jedynie powierzchnia w rzucie rur średnic odpowiednio DN, 63, 110, 160, 200, 300. Na załamaniach sieci oraz na włączeniach kolektorów zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 – 1200 oraz DN400 z tworzyw sztucznych, które też nie ograniczają w znaczący sposób aktualnego zagospodarowani terenu. Na sieci wodociągowej przewiduje się montaż hydrantów nadziemnych.
Sieć projektuje się głównie w drogach gminnych i wojewódzkich oraz należących do Nadleśnictwa Świeradów i właścicieli prywatnych.
Całkowita długość sieci kanalizacji wynosi 10 600 mb.
Na sieci kanalizacyjnej projektowane są 4 przepompownie ścieków umieszczone w zbiornikach o średnicy Ø1500-Ø2000 oraz jedna przepompownia przydomowa. Wokół przepompowni ścieków zostanie wydzielony i ogrodzony teren o powierzchni 25,0 m2.
Tereny objęte pod inwestycję to głównie korytarze infrastruktury technicznej: dr, tereny sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako rolne: R IIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, łąki i pastwiska: ŁIII, ŁIV nieużytki: N, budowlane Ba. Nie przewiduje się wchodzenia inwestycją na obszary gęsto zadrzewione i zalesione. W chwili obecnej większość gruntów przeznaczonych pod inwestycję jest zagospodarowana.
Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic uzbrajanych działek i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie.
Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Inwestycja będzie wiązała się z niewielką wycinką drzew i krzewów. Projektując trasę kanalizacji, przeprowadzono analizę pod kątem zminimalizowania kolizji z istniejącą roślinnością, jednak przy takim zakresie prac jest to niemożliwe.
Dojazd na miejsce wykonywania prac odbywać się będzie drogami publicznymi, w miejscach nieuzbrojonych transport materiałów będzie realizowany po trasie wykonywanej kanalizacji co ograniczy ingerencję w terenie. Zaplecza budowy będą organizowane w miejscach do tego przystosowanych (istniejące place, parkingi). Wykluczone zostaną miejsca przy zbiornikach wodnych, łąkach, lasach.
Inwestycja usytuowana jest na obszarze JCWP „Kwisa od źródła do Długiego Potoku” (kod RW6000416619) oraz JCWPd (kod GW631090). Przedsięwzięcie ze względu na swój zasięg, minimalną i krótkotrwałą ingerencję w wody powierzchniowe (przejścia przez cieki) nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Ścieki z nieskanalizowanych terenów gminy odprowadzane są do zbiorników lub wód powierzchniowych. Stan systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest wysoce niezadowalający i groźny dla środowiska, głównie dla wód podziemnych i powierzchniowych, co związane jest bezpośrednio z nieszczelnością większości zbiorników gromadzących ścieki i odprowadzaniem ich w stanie nieczyszczonym do cieków powierzchniowych.

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z:
1. rur Ø200-315 PP kanalizacyjnych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo;
2. rur Ø160 PVC kanalizacyjnych dla odczepów
3. studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000-1200
4. studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych PRO 400;
5. rur przewiertowych PP DN160 oraz DN200 PE100 do poziomych przewiertów sterowanych;
Projektuje się jako studnie rewizyjne i zbiorcze oraz montażowe przy przekraczaniu metodą bezwykopową przeszkód terenowych.. Przejście rurociągiem PP przez ściany studni wykonane będzie za pomocą przejść szczelnych wbudowanych w studnię na etapie jej prefabrykacji, w celu zagwarantowania szczelności przejścia. Studnie montowane będą na podsypce piaskowej, przykryte płytą żelbetową, opartą na pierścieniu betonowym odciążającym. Studnie przykryć włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym Ø 600 w klasie obciążeniowej dostosowanej do nawierzchni. W studni zamontowane zostaną stopnie włazowe żeliwne.
Projektuje się studzienki PRO 400. Studnia PRO 400 składa się z kinety z polipropylenu PP – b z uszczelką Ø400 , rury trzonowej Ø400 z PP – b, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu T40 z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych.
Studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewnia całkowitą szczelność, odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód gruntowych.
 W ramach zadania inwestycyjnego Gmina realizuje budowę odczepów od sieci o średnicy Ø 160 PVC zakończonych korkiem lub studzienką PRO 400 posadowionej około 1,5 m od granicy przyłączanej posesji. Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków segmentowych polietylenowych PE80 o średnicy ∅63-160 (PN10) . Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe. Kształtki i rury łączone doczołowo muszą odpowiadać tej samej klasie PE i SDR.
W miejscu włączenia się przewodów tłocznych do kolektorów grawitacyjnych przewidziano studnie rozprężne, z których dopiero następuje włączenie do kanalizacji grawitacyjnej. W najwyższych punktach sieci projektuje się zawory odpowietrzające zlokalizowane w studzienkach z kręgów betonowych ∅1200mm. Studnie wykonać jako szczelne i przykryć je płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 typu ciężkiego. Studnie wyposażone będą w stopnie złazowe żeliwne.
W najniższych punktach kanalizacji tłocznej zaprojektowano studnie z zestawem umożliwiającym odwodnienie całej sieci lub jej odcinka.
Zaprojektowano przekroczenia głównych cieków wodnych:
- kanał tłoczny z pompowni PS1 w ul. Bocznej po istniejącej konstrukcji mostu na rz. Kwisa,
- kanał grawitacyjny z ul. Zaułek pod dnem potoku Świeradówka metodą przewiertu,
- kanał tłoczny z pompowni PS3 w ul. Kościuszki pod dnem rz. Kwisa metodą przewiertu horyzontalnego,
- kanał tłoczny z pompowni PS4 w ul. Nadbrzeżnej pod dnem rz. Kwisa metodą przewiertu.
Zaprojektowano przekroczenia jezdni drogi wojewódzkiej metodą bezwykopową w rejonie:
- ul. Grunwaldzkiej 19 – po trasie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej przecisk z rozbiciem istniejącego rurociągu,
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Ratowników Górskich – przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej,
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Kościuszki – przewiert poprzeczny kanalizacji tłocznej,
 - ul. Kruczej – przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej w kierunku ul. Kopernika,
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej, Jastrzębiej i Kopernika - przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej
- Ul. Nadbrzeżna (od ul. Jastrzębiej do posesji nr 5) – przewiert kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż chodnika oraz przejście poprzeczne w kierunku rz. Kwisy.
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Myśliwską – przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej,
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Chopina – przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej,
- skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Emilii Plater – przewiert poprzeczny kanalizacji grawitacyjnej,
Kable energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach z projektowanymi rurociągami zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=3,0m.
W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi.
 Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociągi z PP, PVC i PE układać zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, następnie obsypać warstwami 15-20 cm, zagęszczając każdą warstwę do uzyskania min. 20cm przykrycia nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypać gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zagęszczając każdą mechanicznie do 97% ZMP.
Wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 0.5 m nad rurociągiem rozwijać taśmę ostrzegawczą szer. 0,2 koloru brązowego z oznaczeniem kanalizacja sanitarna. Połączenia przewodu identyfikacyjnego muszą być izolowane. Trasę kanalizacji sanitarnej tłocznej oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych na obiektach stałych lub na słupkach betonowych lub stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich i osadzonych w ziemi. Próby szczelności będą wykonywane jedynie na infiltrację, przewidywane jest kamerowanie przewodów po realizacji natomiast próby sieci ciśnieniowych wykonywane będą przy użyciu sprężonego powietrza.
Po wykonaniu wykopów do poziomu wody należy rozpocząć i wykonać osuszanie gruntu. Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych z odprowadzeniem na terenie tej samej powierzchni. Zagwarantuje stabilność hydrogeologiczną, nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych na danym terenie.
Z uwagi na wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w wąskim pasie drogowym jak też miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych odcinkach wykonywać wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian sposobem ręcznym ze wspomaganiem sprzętu mechanicznego. W miejscach charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych wykopy wykonać z pełnym umocnieniem ścian.

        …....................................